1.자동화재 탐지설비 배선내역

배 선 명 (7가닥)	일제 경보 방식	우선경보 방식 ( 지상5층, 연면적 3000㎡ 이상 )
회로선	종단 저항수, 경계구역수, 발신기 세트 수 마다 1 가닥 추가	종단 저항수, 경계구역수, 발신기 세트 수 마다 1 가닥 추가
공통선	회로선 7개 초과시 1가닥 추가 ( 회로수/7 : 소수점이하 절상 )	회로선 7개 초과시 1가닥 추가 ( 회로수/7 : 소수점이하 절상 )
경종선	무조건 1가닥	층수마다 1가닥 추가 ( 지하층은 층수에 관계없이 1가닥으로 산정 )
경종,표시등 공통선	1가닥 ( 조건에 따라 1가닥씩 추가 할수 있다 )	1가닥 ( 조건에 따라 1가닥씩 추가 할수 있다 )
응답선	무조건 1가닥	무조건 1가닥
전화선
표시등선

2. 스프링 쿨러 설비 (습식, 건식)

배 선 명 (3가닥)	탬퍼(TS) 스위치가 없는 경우			배 선 명 (4가닥)	탬퍼(TS) 스위치가 있는 경우
압력(유수검지)스위치	1		ZONE 마다 1가닥씩 추가	압력(유수검지)스위치	1		ZONE 마다 1가닥씩 추가
사이렌	1			탬퍼 스위치	1
공 통	1			사이렌	1
				공 통	1
구 분	배선수	용 도		구 분	배선수	용 도
알람밸브 ↔ 사이렌	2	압력(유수검지) 스위치 2		알람밸브 ↔ 수신반	3	압력(유수검지) 스위치 1, 탬퍼 스위치 1, 공통 1
사이렌 ↔ 수신반	3	압력 스위치 1, 사이렌 1, 공통 1		사이렌 ↔ 수신반	4	압력 스위치 1, 탬퍼 스위치 1, 사이렌 1, 공통 1
압력탱크 ↔ 수신반	2	압력 스위치 2		압력탱크 ↔ 수신반	2	압력 스위치 2
2 ZONE 일경우	5	공통 1, ( 압력 스위치 1, 사이렌 1 ) × 2		2 ZONE 일경우	7	공통 1, (압력 스위치 1, 탬퍼 스위치 1, 사이렌 1) × 2
MCC ↔ 수신반	5	기동, 정지, 기동확인, 전원감시 표시등, 공통		MCC ↔ 수신반	5	기동, 정지, 기동확인, 전원감시 표시등, 공통

3. 스프링 쿨러 설비 ( 준비 작동식 : 교차회로 방식 )

배 선 명 (8가닥)	준비 작동식 (교차회로 방식)		배 선 명 (9가닥)	슈퍼 비죠리 판넬(SVP)
전 원 ⊕	1		전 원 ⊕	1
전 원 ⊖	1		전 원 ⊖	1
전 화	1		전 화	1
감지기 공통	조건에 따라 ( 1 )		밸브 개방 확인(PS)	1
감지기 A	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가	기동 스위치(SV)	1
감지기 B	1		밸브 주의(TS)	1
밸브 기동(SV)	1		압력 스위치	2
밸브 개방 확인(PS)	1		탬퍼 스위치	2
밸브 주의(TS)	1		솔레노이드 밸브	2
사이렌	1 조건에 따라 (×)
수동 기동	조건에 따라 ( 1 )

구 분	배선수	용 도
감지기 ↔ 감지기	4	지구회로 2, 공통 2
감지기 ↔ SVP	8	지구회로 4, 공통 4
SVP ↔ SVP	9	전원 ⊕, ⊖, 전화, 감지기 A, 감지기 B, 밸브기동 스위치, 밸브개방 확인 표시등, 밸브주의 표시등, 사이렌
2 ZONE 일경우	15	전원 ⊕, ⊖, 전화, ( 감지기 A, 감지기 B, 밸브기동 스위치, 밸브개방 확인 표시등, 밸브주의 표시등, 사이렌 ) × 2
사이렌 ↔ SVP	2	사이렌 2
프리액션 밸브 ↔ SVP	6	밸브기동 2, 밸브개방 확인 2, 밸브 주의 2

4. 옥내 및 옥외 소화전 설비

구분		배선수	용도
수신반 ↔ 소화전함	수동 기동방식 (ON-OFF 식)	5	기동, 정지, 공통, 기동 확인 표시등
	자동 기동방식 (수압 개폐식)	2	기동 확인 표시등 2
수신반 ↔ 압력 탱크		2	압력(유수검지) 스위치 2
수신반 ↔ MCC	ON-OFF 식, 수압 개폐식	5	공통, 기동, 정지, 기동 확인 표시등 2
감수 경보장치 ↔ 수신반		2	감수 경보장치 2

5. 이산화 탄소 설비 및 할론 소화 설비 ( 교차회로 방식 )

배 선 명 (8가닥)	수동 조작함 ↔ 수동 조작함		배 선 명 (6가닥)	할론 수신반 ↔ 방재센터(수신반)		배 선 명 (5가닥)	수동조작함 ↔ 패키지		배 선 명 (4가닥)	패키지 ↔ 방재센터
전 원 ⊕	1		전원 표시등	1		전 원 ⊕	1		공 통	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가
전 원 ⊖	1		화재 표시등	1		전 원 ⊖	1		감지기 A	1
방출 지연스위치	1		공 통	1		방출 지연스위치	1		감지기 B	1
감지기 A	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가	감지기 A	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가	기동 스위치	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가	방출 표시등	1
감지기 B	1		감지기 B	1		방출 표시등	1
기동 스위치	1		방출 표시등	1
사이렌	1
방출 표시등	1

6. 전실 제연설비

배선명 (4가닥)	배기댐퍼 ↔ 수신반		배선명 (6가닥)	급기댐퍼 ↔ 수신반		배선명 (5가닥)	MCC ↔ 수신반
전 원 ⊕	1		전 원 ⊕	1		기동 스위치	1
전 원 ⊖	1		전 원 ⊖	1		정지 스위치	1
기동 스위치	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가	지 구	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가	공 통	1
배기댐퍼 기동표시등	1		기동 스위치	1		전원 표시등	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가
			배기댐퍼 기동표시등	1		기동확인 표시등	1
			급기댐퍼 기동표시등	1

※ 기동. 복구 방식을 채택할 경우 복구 스위치가 ZONE 마다 1가닥씩 추가

7. 상가 제연설비 (개방형)

배 선 명 (4가닥)	급기 댐퍼 ↔ 배기 댐퍼		배 선 명 (6가닥)	배기 댐퍼 ↔ 수동 조작함		배 선 명 (7가닥)	수동 조작함 ↔ 수동 조작함		배 선 명 (5가닥)	MCC ↔ 수신반
전 원 ⊕	1		전 원 ⊕	1		전 원 ⊕	1		기동 스위치	1
전 원 ⊖	1		전 원 ⊖	1		전 원 ⊖	1		정지 스위치	1
급기댐퍼 기동스위치	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가	급기댐퍼 기동스위치	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가	지 구	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가	공 통	1
급기댐퍼 기동표시등	1		배기댐퍼 기동스위치	1		급기댐퍼 기동스위치	1		전원 표시등	1
			급기댐퍼 기동표시등	1		배기댐퍼 기동스위치	1		기동확인 표시등	1
			배기댐퍼 기동표시등	1		급기댐퍼 기동표시등	1
						배기댐퍼 기동표시등	1

※ 기동. 복구 방식을 채택할 경우 복구 스위치가 ZONE 마다 1가닥씩 추가

8. 상가 제연설비 (밀폐형)

배 선 명	배기댐퍼 ↔ 수동 조작함		배 선 명	수동조작함 ↔ 수동조작함		배 선 명	MCC ↔ 수신반
전 원 ⊕	1		전 원 ⊕	1		기동 스위치	1
전 원 ⊖	1		전 원 ⊖	1		정지 스위치	1
기동 스위치	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가	지 구	1	ZONE 마다 1가닥씩 추가	공 통	1
배기댐퍼 기동표시등	1		기동 스위치	1		전원 표시등	1
			배기댐퍼 기동표시등	1		기동확인 표시등	1

9. 자동 방화문 및 방화 셔터 설비

자동 방화문	배선수	용도	방화 셔터	배선수	용도
감지기 ↔ 자동 폐쇄기	4	지구 2, 공통 2	감지기 ↔ 연동 제어반	4	지구 2, 공통 2
자동폐쇄기 ↔ 자동폐쇄기	3	기동, 확인, 공통	폐쇄장치 ↔ 연동 제어반	3	기동, 확인, 공통
자동폐쇄기 ↔ 수신반	9	지구 2, 감지기 공통 2, 기동, 공통, 확인 3 (폐쇄기 수)	연동 제어반 ↔ 수신반	6	지구, 공통, 기동 2, 확인 2

10. 제연창 설비

솔레노이드 방식	배선수	용 도		모터 방식	배선수	용 도
감지기 ↔ 발신기	4	지구 2, 공통 2		감지기 ↔ 발신기	4	지구 2, 공통 2
발신기 ↔ 수신기	7	응답, 지구, 전화, 공통, 벨, 표시등 벨표시등 공통		발신기 ↔ 수신기	7	응답, 지구, 전화, 공통, 벨, 표시등 벨표시등 공통
전동구동장치↔전동구동장치	3	기동, 확인, 공통	기동, 확인은 전동구동장치 기구 수마다 추가	전동구동장치↔전동구동장치	5	전원 ⊕, ⊖, 기동, 복구, 동작확인
전동구동장치 ↔ 수신기	5	기동 2, 확인 2, 공통		전동구동장치↔전원장치	6	전원 ⊕, ⊖, 기동, 복구, 동작확인 2
전동구동장치↔수동조작함	3	기동, 확인, 공통		전원장치 ↔ 수신기	8	전원 ⊕, ⊖, 기동, 복구, 동작확인 2 A/C 전원 2
				전동구동장치↔수동조작함	5	전원 ⊕, ⊖, 기동, 복구, 확인

※ 모터 방식 동작 확인은 전동구동장치 기구수마다 추가

11. 동일 용어

명 칭	동 일 용 어
지구선	회로선, 신호선, 표시선, 감지기선
공통선	지구공통선, 지구회로 공통선, 신호 공통선, 회로 공통선, 감지기 공통선, 발신기 공통선
응답선	발신기선, 발신기 응답선, 확인선
경종 표시등 공통선	벨 표시등 공통선
압력 스위치	유수검지 스위치, 알람 스위치
밸브폐쇄 확인 스위치	탬퍼 스위치, 개폐표시형밸브 모니터링 스위치, 밸브 모니터링 스위치, 모니터링 스위치
밸브 기동	밸브 개방
전자 밸브	전자 개방밸브, 솔레노이드 밸브
준비 작동식 밸브	준비 작동 밸브, 프리액션 밸브
전원 표시등	전원 감시등, 전원표시
기동 확인표시등	기동 표시등, 기동 표시
기동	기동 스위치
정지	정지 스위치